## Dom Maslina
Troškovnik elektrotehničkih instalacija za uvođenje instalacije dojave požara
u Dom Maslina u Dubrovniku, na adresi Vlaha Bukovca 5
Važne napomene:
Za sve slijedeće odnosne stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumijeva se:
- nabava, doprema do gradilišta i ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa, elementa ili
uređaja uključivo sve potrebne tehnološke operacije,
- sav potreban nespecificirani sitni pričvrsni materijal (vijci, tipli, zakovice, pričvrsne
obujmice i slični nosači jednog ili više kabela, perforirane trake, PVC vezice, gips, produžni mort i sl.),
- potrebita prepuštanja vodova na pozicijama izvora, razvoda i izvoda,
- sva potrebna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav potreban nespecificirani sitni spojni materijal
(razvodne kutije do veličine 100x100 mm, izol. stezaljke, Cu/Sn stopice, vijci, lem, bužiri svih vrsta, izolir-trake i sl.)
- sva potrebna priprema izvođenja (alati, PVC pokrivne folije za skupljanje prašine tijekom radova na probojima i postavljanju
nosača vodova, ljestve, skele, sigurnosno vezivanje djelatnika...),
- sve potrebne završne aktivnosti (raspremanje, čišćenje, odvoz viška i zaostalog materijala na mjesnu deponiju).
Instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama.
Sav materijal i oprema moraju imati preteću dokumentaciju (izjave o sukladnosti, izjave o svojstvima, tehničke listove...)
na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.
Prije popunjavanja excell tablice provjeriti postavke samoizračunavanja te kod printanja na
papir za konkretni printer provjeriti postavke kako se ne bi sakrio sadržaj ćelija.
Kod nuđenja obvezno je nuditi sve stavke, onako kako su napisane, bez obzira hoće li za neke biti
angažirana struka izvan osnovne elektrotehničke i bez obzira hoće li se ista stavka konzumirati
tijekom izvođenja.
Nepredviđeni radovi su mogući, do 5% od ugovorenog iznosa po ovom troškovniku i za iste se neće prikazivati
posebna stavka već će se, po potrebi, iskazati tijekom izvođenja.
01 | Osiguranje privremenog napajanja električnom energijom za djelatnike tijekom izvođenja instalacije dojave požara, u vidu gradilišnog ee razdjelnika, uvažavajući odnosne propise s naročitim naglaskom na zaštitu od dodirnog napona. | kompl. | 1 | 0
02 | Skidanje napuštene stropne rasvjetne tračnice u uredu u potkrovlju koja tračnica predstavlja zapreku postavljanju projektiranih PVC kanalića i vodova, uključivo postavljanje minijaturne nadgradne razvodne kutije na mjestu rasvjetnog izvoda tračnice. Prethodno izvršiti ispitivanje pripadnog voda i osigurati njegovo beznaponsko stanje. Tračnicu predati predstavniku investitora. | kompl. | 1 | 0
03 | Skidanje zidnih inox ormara u ostavi u kuhinji, zbog pristupa stropnoj zoni uza zid te ponovna ugradnja istih ormara nakon završetka dionice instalacije u toj prostoriji. | kompl. | 1 | 0
04 | Izrada instalacijskih žljebova (klasičnim i električnim alatima), dim. (šxdub.) do 3x3 cm, sa završnim ispunjanjem istih (nakon postavljanja instalacija) produžnim mortom do zatečene razine obrade. Uključeno skupljanje i odvoz svog otpadnog materijala na mjesnu deponiju te ev. naknada za korištenje deponije. Nuditi srednju cijenu dužnog metra žlijeba bez obzira na vrstu podloge. | ml. | 15 | 0
05 | Izrada proboja za instalacije u konstruktivnim i pregradnim strukturama, promjera do 25mm i duljine do 55 cm, bez obzira na vrstu podloge, sa završnim ispunjanjem početaka/krajeva proboja građevinskim ljepilom. Uključeno skupljanje i odvoz svog otpadnog materijala na mjesnu deponiju te ev. naknada za korištenje deponije. | kom. | 40 | 0
0
- | Napomena: Prema projektu, zbog stanja objekta i njegove stalne zauzetosti predviđeno je polaganje vodova uglavnom u PVC kabelskim kanalićima s poklopcem na zidnim i stropnim podlogama te manjim dijelom u samogasivim instalacijskim cijevima iznad plitkih spuštenih stropova i iza gk obloga te kroz proboje u konstruktivnim i pregradnim strukturama. (Općenito, vodovi dojave požara za unutarnje polaganje smiju se polagati pod žbukom samo ako su zaštićeni instalacijskim cijevima).
06 | PVC kabelski kanalić s poklopcem, dim. šxv=17x15 mm. Pričvršćuje se za podlogu vijcima odnosno vijcima s tiplama. Uključeno precizno rezanje spojeva i kuteva te se podrazumijeva precizno, uredno i stabilno postavljanje. |  |  | 0
06.1 | bijeli. | ml. | 325 | 0
06.2 | smeđi. | ml. | 40 | 0
07 | Bojanje PVC kabelskog kanala s poklopcem u unutarnju boju za zidove/stropove, u dva premaza, uključujući ''primer'' za PVC. Boja prema zatečenoj boji u prostoriji. |  |  | 0
07.1 | plava boja. | ml. | 4 | 0
07.2 | žuta boja. | ml. | 23 | 0
07.3 | krem boja. | ml. | 1 | 0
08 | Instalacijska rebrasta samogasiva cijev, dv=25mm. Postavlja se izravno na vodove prije njihovog polaganja iznad plitkih spuštenih stropova i iza gk obloga. | ml. | 12 | 0
09 | Vod JB-H(St)H 2x2x0,8 mm. Polaže se uglavnom u PVC kanalićima s poklopcem te manjim dijelom u samogasivim inst. cijevima u plitkim spuštenim stropovima ili iza gk obloga. Nosači voda-elementi trasa u posebnim stavkama. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 660 | 0
10 | Vod JB-H(St)H 4x2x0,8 mm. Polaže se uglavnom u PVC kanalićima s poklopcem te manjim dijelom u samogasivim inst. cijevima u plitkim spuštenim stropovima ili iza gk obloga. Nosači voda-elementi trasa u posebnim stavkama. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 28 | 0
11 | Vod TK 59 GM 1x4x0,8 mm. Polaže se izravno u žljebovima na vanjskim površinama. | ml. | 30 | 0
12 | Vod H05VV-F 3x1,5 mm2. Polaže se uglavnom u PVC kanalićima s poklopcem te manjim dijelom u samogasivim inst. cijevima u plitkim spuštenim stropovima ili iza gk obloga. Nosači voda-elementi trasa u posebnim stavkama. Obračun po srednjoj cijeni položenog dužnog metra voda bez obzira na način polaganja. | ml. | 28 | 0
Napomena: U slijedećim stavkama koje specificiraju opremu sustava dane su osnovne tehničko-tehnološke značajke opreme. Navedeni konkretni proizvodi nisu obvezujući no ponuđeni proizvodi moraju u svemu imati značajke kao navedeni konkretni proizvodi ili bolje značajke, s pratećom dokumentacijom o kvaliteti i zadovoljavanju zahtjeva odnosnih normi. Također, napominje se da su se u projektu uzimale funkcionalne i kvantitativne značajke navedenih konkretnih proizvoda pa ukoliko bi došlo do zamjene proizvoda drugima potrebno je dokumentacijom izvedenog stanja, po uzoru na projektnu dokumentaciju, obuhvatiti sve izmjene u opisima i proračunima.
13 | Vatrootporni (protupožarni) čelični ormar sive boje za smještaj centrale dojave požara, sa ostakljenim vratima, s dvije ventilacijske protupožarne ekspandirajuće rešetke, dimenzija šxvxdub.=80x80x25 cm, za ugradnju na zid. Požarna otpornost čelične stijene je 90', a vrata 60'. Uključeni čelični vijci i čelične tiple M12 za učvršćenje na zid. | kom1. | 1 | 0
14 | Centrala dojave požara, analogno-adresabilnog tipa s mikroprocesorskim upravljanjem, s jednom petljom sa 126 adresabilnih elemenata, s vlastitim rezervnim izvorom napajanja (suha akumulatorska baterija 2x12V/7Ah u kućištu centrale), certificirana za funkcioniranje s elementima po protokolu Apollo X95, s 5000 zapisa (dijagnostičkih) i 500 požarnih zapisa. Centrala ima LCD zaslon min. 240x64 s bijelim pozadinskim osvjetljenjem, LED indikatore za požar, zonsko programiranje, napajanje i greške, zatim alfanumeričku tipkovnicu s mogućom navigacijom, tipke za reset, isključenje zvuka, ponovno uključenje zvuka i evakuaciju. Nadalje, centrala ima 2 nadzirana programabilna izlaza za sirene, svaki po 1A, 2 slobodna programabilna relejna izlaza 30V/1A, 1 serijski port RS232, 1 USB sučelje te 1 nadzirani programabilni ulaz.
Programiranje centrale je preko ugrađene tipkovnice ili preko PC/laptopa s Windows aplikacijom. Centrala se redovno napaja mrežnim naponom 200-240VAC, 47-63Hz (+10% -15%), 1A max. te preko (uključene) suhe akumulatorske baterije 2x12V/7Ah. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve normi: EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Predviđena za ugradnju u posebni vatrootporni ormarić na zidu u elektro-sobi u prizemlju. Proizvod Advanced MxPro 5101 ili jednakovrijedan.
|  | kompl. | 1 | 0
15 | Izdvojeni signalizacijsko-upravljački panel centrale dojave požara koji ima funkciju prikaza svih događaja bitnih za dojavu požara objekta u cjelini te se preko njega može pokrenuti i proces uzbunjivanja u slučaju potvrđenog požara. Za praćenje 2000 požarnih zona. Sadrži: Grafički LCD zaslon rezolucije min. 240x64 s bijelim pozadinskim osvjetljenjem, LED indikatore za požar, alarm, napajanje, grešku i sustav, zatim alfanumeričku tipkovnicu s omogućenom navigacijom te tipke za isključenje zvuka, utišavanje alarma, reseta te ponovnog aktiviranja zvuka. Napaja se preko napajačkog ulaza 24VDC (raspon 15-30VDC) ili posebnog vanjskog (nadziranog) napajača. S USB sučeljem i mogućnošću programiranja preko ugrađene tipkovnice ili preko PC/laptopa s Windows aplikacijom. Panel će se ugraditi na zidu u sobi ''dežurstvo'' na 2. katu i spojiti s centralom. Napajanje panela je s rezervnog napajačkog izvora na centrali. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve normi: EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Proizvod Advanced MxPro-5020 ili jednakovrijedan. Uključen i poseban izvor napajanja 24VDC/150mA.
|  | kompl. | 1 | 0
16 | Analogno adresabilni optičko-dimni javljač, s plastičnom kapom za zaštitu od prašine, s funkcioniranjem prema protokolu XP95, opremljen s labirintskom komorom s osjetljivom foto-ćelijom za praćenje raspršenja svjetla na česticama dima, za detekciju sporo razvijajućeg, tinjajućeg požara. S crvenom LED indikacijom alarma, za radni napon napajanja 17-28VDC, za radni temperaturni raspon -20 do +60 oC, s IP44 razinom zaštite, s mogućnošću centraliziranog programskog namještanja osjetljivosti. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-7. Proizvod Apollo XP95 55000-600APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 47 | 0
17 | Analogno adresabilni termički-termodiferencijalni javljač, s plastičnom kapom za zaštitu od prašine, s funkcioniranjem prema protokolu XP95, s termistorskim temperaturnim senzorom koji generira podatak o porastu temperature, za detekciju brzo i sporo razvijajućih plamenih požara. S crvenom LED indikacijom alarma, za radni napon napajanja 17-28VDC, za radni temperaturni raspon -20 do +60 oC, s IP23D razinom zaštite, s mogućnošću centraliziranog programskog namještanja osjetljivosti. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-5, EN 54-6, EN 54-10. Proizvod Apollo X95 55000-420APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 10 | 0
18 | Analogno adresabilni kombinirani optičko-dimni/termički-termodiferencijalni javljač, s plastičnom kapom za zaštitu od prašine, s funkcioniranjem prema protokolu XP95, s labirintskom komorom s osjetljivom foto-ćelijom za praćenje raspršenja svjetla na česticama dima te istovremeno s termistorskim temperaturnim senzorom koji generira podatak o porastu temperature, za ranu detekciju tinjajućih i plamenih požara. S crvenom LED indikacijom alarma, za radni napon napajanja 17-28VDC, za radni temperaturni raspon -20 do +60 oC, s IP23D razinom zaštite, s mogućnošću centraliziranog programskog namještanja osjetljivosti. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-29. Proizvod Apollo XP95 55000-885APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 2 | 0
19 | Adresabilni ručni javljač požara sa zaštitnim stakalcem, za ugradnju na zid, s izolatorom petlje, s funkcioniranjem prema protokolu XP95, s mehaničkim kontaktom koji se oslobađa pri razbijanju zaštitnog stakalca. Za radni temperaturni raspon -20 do +60 oC, s IP24 razinom zaštite. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-11, EN 54-17. Proizvod Apollo XP95 55100-908APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 15 | 0
20 | Adresabilni ulazno/izlazni modul, s jednim ulaznim kanalom i jednim relejnim izlazom s beznaponskim kontaktom 1xCO 230V/5A, u pripadajućoj nadgradnoj kutiji s prednapregnućima za ulaze vodova, s izolatorom. Za radni temperaturni raspon -40 do +70 oC, s IP54 razinom zaštite. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-17 i EN 54-18. Proizvod Apollo XP95 55000-875APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 2
21 | Adresabilna sirena za uzbunjivanje, s bljeskalicom, za unutarnju ugradnju, jačine zvuka 100dB(A)/7m, s mogućnošću grupnog adresiranja, s opcijom isključenja bljeskalice, s izolatorom. Za radni temperaturni raspon -20 do +70 oC, s IP21 razinom zaštite. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-3 i EN 54-17. Proizvod Apollo XP95 55000-293APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 9 | 0
22 | Adresabilna sirena s bljeskalicom, za vanjsku ugradnju, s izolatorom, jačine zvuka 100dB(A)/3m, s mogućnošću grupnog adresiranja, s izolatorom. Za radni temperaturni raspon -10 do +55 oC, s IP66 razinom zaštite. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-13 i EN 54-17. Proizvod Apollo XP95 55000-298APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 4 | 0
23 | Univerzalno podnožje za adresabilne elemente - automatske javljače, bez izolatora. Proizvod Apollo XP95 45681-210 ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 59 | 0
24 | Povezivanje modula za upravljanje ventilatorima u kotlovnici (u R-kot) i kuhinji (R-kuh), na način da se u vod svitka sklopnika ventilatora ubacuje NC kontakt modula. Uključeni vodiči za ožičenje kao i sav sitni i spojni materijal. | kompl. | 2 | 0
25 | Ispitivanje četiriju etažnih razdjelnika kao i razdjelnika kuhinje, a zbog utvrđivanja, obzirom na stanje tih razdjelnika, je li moguće izvesti dogradnju kako bi se dodatnim izlaznim modulima moglo djelovati na isključenje split/multisplit opreme za grijanje i hlađenje u stanju požarne uzbune. Dogradnjom bi se postojeći osigurački izvodi za split/multisplit sustave grijanja i hlađenja grupirali iza zajedničkog 3-polnog isklopnika nazivne struje 63A(80A) - u formi autom. instalacijskog prekidača - kojem bi bio prigrađen naponski 230V okidač i pogonski automatski inst. prekidač B10A. U seriji s prekidačem B10A bi se ubacili NO kontakti dodatnih pridruženih izlaznih modula. | kompl. | 5 | 0
Napomena: Slijedeće četiri stavke (25-28) su opcijske i konzumirati će se ukoliko se u tijeku radova prethodnim ispitivanjem utvrdi da je fizički moguće izvesti dogradnju četiriju etažnih razdjelnika te razdjelnika kuhinje ubacivanjem novih elemenata.
26 | Adresabilni ulazno/izlazni modul, s jednim ulaznim kanalom i jednim relejnim izlazom s beznaponskim kontaktom 1xCO 230V/5A, u pripadajućoj nadgradnoj kutiji s prednapregnućima za ulaze vodova, s izolatorom. Za radni temperaturni raspon -40 do +70 oC, s IP54 razinom zaštite. Proizvod mora zadovoljavati zahtjeve norme: EN 54-17 i EN 54-18. Proizvod Apollo XP95 55000-875APO ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 5
27 | Dogradnja postojećih etažnih razdjelnika i razdjelnika kuhinje, gdje bi se postojeći osigurački izvodi za split/multisplit sustave grijanja i hlađenja grupirali iza zajedničkog 3-polnog isklopnika nazivne struje 63A(80A) - u formi autom. instalacijskog prekidača - kojem bi bio prigrađen naponski 230V okidač i pogonski automatski inst. prekidač B10A. U seriji s prekidačem B10A bi se ubacili NO kontakti dodatnih pridruženih izlaznih modula.
Uključeno:
- | Otvaranje/zatvaranje ormara razdjelnika zbog pristupa elementima i ožičenju, prilagodba (pomicanje/premještanje) postojećih automatskih instalacijskih prekidača za gh jedinice (4 kom.) na DIN tračnicama te stvaranje mjesta za nove elemente, prilagodba postojećeg ožičenja i svo potrebno novo ožičenje i spajanje, s tuljcima i ostalim sitnim spojnim i pričvrsnim materijalom te oznakama novih elemenata. | kompl. | 1
Dograđuju se slijedeći elementi:
- | Automatski instalacijski prekidač Iks=10kA:
| - B10 A (za izvod za okidač za daljinski isklop 230V). | kom. | 1
| - 3-polni isklopnik nazivne struje 63A(80A) - u formi autom. instalacijskog prekidača - | kom. | 1
| - prigradni blok-okidač za daljinski isklop 230V 3-polnog isklopnika uz grupu izvoda za gh opremu. | kom. | 1
| Stavka 26 | kompl. | 5 | 0
28 | Povezivanje modula za upravljanje gh opremom s četiriju etažnih razdjelnika i razdjelnika kuhinje, na način da se u vod svitka pridodanog okidača za daljinski isklop 230V ubacuje NO kontakt modula. Uključeni vodiči za ožičenje kao i sav sitni spojni i montažni materijal. | kompl. | 5 | 0
29 | Suha akumulatorska baterija 2x12V/9Ah za zamjenu originalne baterije centrale. Ova stavka će se konzumirati ukoliko se pokaže izvedivim ubacivanje izlaznih modula za isključenje gh uređaja po etažama, s etažnih razdjelnika i razdjelnika kuhinje. | kompl. | 1 | 0
30 | Svjetiljka sigurnosne rasvjete za ugradnju na strop elektro-sobe u kojoj se smješta centrala dojave požara: Nadgradna, izvor LED min 125lm, 240V, 50Hz, 1W, simetrična optika, autonomija 3h, u pripravno spoju, s polikarbonatnim kućištem, LED indikacijom rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, s ugrađenim elektroničkim sklopom koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, s IP65 razinom zaštite i ENEC certifikatom. Uključen i vod NYM-J 3x1,5/3m, PVC kanalić s poklopcem 17x15mm/2m te spajanje na izvod u GRO (za rasvjetu unutar elektro-sobe) kao i sav sitni spojni i montažni materijal. | kompl. | 1 | 0
31 | Označavanje svih elemenata sustava dojave požara. Oznaka mora biti u obliku trajne i robusne tiskane naljepnice, s crnim znakovima na bijeloj podlozi normalno čitljivim s udaljenosti od 3 m. | kompl. | 1 | 0
32 | Propisani tipski znakovi za označavanje vatrogasnog pristupa i puta do pozicije smještaja centrale dojave požara. Znakovi moraju biti robusne izvedbe i otporni na atmosferilije.
32.1 | Znak ''D1'' - vatrogasni pristup s javne prometne površine (dim. 21x7,4 cm). | kom. | 1 | 0
32.2 | Znak ''D2'' - strelica za pokazivanje smjera pristupa do centrale dojave požara. Za postavljanje na zid. (dim. 29,7x10,5 cm). | kom. | 4 | 0
32.3 | Znak ''D2'' - strelica za pokazivanje smjera pristupa do centrale dojave požara. Za postavljanje na stup, (dim. 29,7x10,5 cm), uključivo stup od pocinčane čelične cijevi h=2m i dvmin.=40 mm, sa zavarenom temeljnom pocinčanom čeličnom pločom dim. 250x250x5mm s ukupno četiri vijka s tiplama za učvršćenje na ravnu podlogu te zavarenom pocinčanom čeličnom pločom dim. 29,7x10,5 cm za postavljanje samog znaka. | kom. | 6 | 0
33 | Programiranje centrale dojave požara uključivo sva potrebna prethodna ispitivanja, uvažavajući normom obvezujuća pravila za formiranje dojavnih područja i dojavnih grupa. Programsko namještanje i usklađivanje parametara pojedinih adresabilnih elemenata/međuovisnih adresabilnih elemenata i svo potrebno programiranje i parametriranje centrale dojave požara u svrhu osnovnog funkcioniranja (dojava požara) kao i u svrhu djelovanja s pridruženom opremom: isključenje ventilacije u kuhinji i kotlovnici, isključenje pojedinih sustava GHV. Uključeno i potrebno programiranje u svrhu međusobnog povezivanja s izdvojenim upravljačko-signalizacijskim panelom. | kompl. | 1 | 0
34 | Propisano ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava dojave požara sukladno programu kontrole i osiguranja kvalitete - s uključenim projektno predviđenim međudjelovanjem s pridruženom opremom te izdavanje izvještaja / zapisnika / uvjerenja o prvom ispitivanju. Izvodi ovlaštena pravna/fizička osoba. | kompl. | 1 | 0
35 | Obuka osoblja (najmanje dvije osobe) o rukovanju centralom i izdvojenim panelom dojave požara. | kompl. | 1 | 0
| Ukupno: |  |  | 0